МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

С В О Д   П Р А В И Л

СП

3.13130.2009

Системы противопожарной защиты

СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ

ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ

Требования пожарной безопасности

Издание официальное

Москва

2009

СП 3.13130.2009

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом

от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения сводов пра-

вил — постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке разработки и утверждения

сводов правил» от 19 ноября 2008 г. № 858

Сведения о cводе правил

1 РАЗРАБОТАН ФГУ ВНИИПО МЧС России

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 274 «Пожарная безопасность»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 173

4 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему своду правил публикуется в ежегодно издаваемом

информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в еже-

месячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пере-

смотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет

опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты».

Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной

системе общего пользования — на официальном сайте разработчика (ФГУ ВНИИПО МЧС России)

в сети Интернет

© МЧС России, 2009

© ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2009

Настоящий свод правил не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован

и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без раз-

решения МЧС России и ФГУ ВНИИПО МЧС России

II

Содержание

СП 3.13130.2009

1	Область применения .............................................................................................................................1

2	Термины и определения .......................................................................................................................1

3  Требования пожарной безопасности к системе оповещения и управления эвакуацией

людей при пожаре .................................................................................................................................2

4	Требования пожарной безопасности к звуковому и речевому оповещению и управлению

эвакуацией людей  ................................................................................................................................2

5	Требования пожарной безопасности к световому оповещению и управлению эвакуацией

людей  .....................................................................................................................................................3

6 	Классификация систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях .............3

7  Требования пожарной безопасности по оснащению зданий (сооружений) различными

типами систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ......................................4

III

С В О Д   П Р А В И Л

Системы противопожарной защиты

СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ

ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ

Требования пожарной безопасности

Systems of ﬁ re protection.

System of annunciation and management

of human evacuation at ﬁ re.

Requirements of ﬁ re safety

СП 3.13130.2009

1 Область применения

Дата введения 2009—05—01

1.1 Настоящий свод правил разработан в соответствии со статьей 84 Федерального закона от

22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», является

нормативным документом по пожарной безопасности в области стандартизации добровольного при-

менения и устанавливает требования пожарной безопасности к системам оповещения и управления

эвакуацией людей при пожарах в зданиях, сооружениях и строениях (далее — здания).

1.2 Настоящий свод правил может быть использован при разработке специальных технических

условий на проектирование и строительство зданий.

2 Термины и определения

В настоящем своде правил приняты следующие термины с соответствующими определениями.

2.1 автоматическое управление: Приведение в действие системы оповещения и управления

эвакуацией людей командным сигналом от автоматических установок пожарной сигнализации или

пожаротушения.

2.2 вариант организации эвакуации из каждой зоны пожарного оповещения: Один из воз-

можных сценариев движения людей к эвакуационным выходам, зависящий от места возникновения

пожара, схемы распространения опасных факторов пожара, объемно-планировочных и конструктивных

решений здания.

2.3 зона пожарного оповещения: Часть здания, где проводится одновременное и одинаковое

по способу оповещение людей о пожаре.

2.4 полуавтоматическое управление: Приведение в действие системы оповещения и управ-

ления эвакуацией людей диспетчером (оператором) при получении командного сигнала от автомати-

ческих установок пожарной сигнализации или пожаротушения.

2.5 система оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ): Комплекс организационных

мероприятий и технических средств, предназначенный для своевременного сообщения людям инфор-

мации о возникновении пожара, необходимости эвакуироваться, путях и очередности эвакуации.

2.6 соединительные линии: Проводные и непроводные линии связи, обеспечивающие соеди-

нение между средствами пожарной автоматики.

2.7 эвакуационные знаки пожарной безопасности: Знаки пожарной безопасности, предна-

значенные для регулирования поведения людей при пожаре в целях обеспечения их безопасной

эвакуации, в том числе световые пожарные оповещатели.

Издание официальное

1

СП 3.13130.2009

3 Требования пожарной безопасности к системе оповещения и управления

эвакуацией людей при пожаре

3.1 СОУЭ должна проектироваться в целях обеспечения безопасной эвакуации людей при по-

жаре.

3.2 Информация, передаваемая системами оповещения людей о пожаре и управления эвакуа-

цией людей, должна соответствовать информации, содержащейся в разработанных и размещенных

на каждом этаже зданий планах эвакуации людей.

3.3 СОУЭ должна включаться автоматически от командного сигнала, формируемого автоматиче-

ской установкой пожарной сигнализации или пожаротушения, за исключением случаев, приведенных

ниже.

Дистанционное, ручное и местное включение СОУЭ допускается использовать, если в соот-

ветствии с нормативными документами по пожарной безопасности для данного вида зданий не тре-

буется оснащение автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной

сигнализацией. При этом пусковые элементы должны быть выполнены и размещены в соответствии

с требованиями, предъявляемыми к ручным пожарным извещателям.

В СОУЭ 3-5-го типов полуавтоматическое управление, а также ручное, дистанционное и местное

включение допускается использовать только в отдельных зонах оповещения.

Выбор вида управления определяется организацией-проектировщиком в зависимости от функ-

ционального назначения, конструктивных и объемно-планировочных решений здания и исходя из

условия обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре.

3.4 Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки должны обеспечивать работоспособность

соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации

людей в безопасную зону.

Радиоканальные соединительные линии, а также соединительные линии в СОУЭ с речевым

оповещением должны быть обеспечены, кроме того, системой автоматического контроля их работо-

способности.

3.5 Управление СОУЭ должно осуществляться из помещения пожарного поста, диспетчерской

или другого специального помещения, отвечающего требованиям пожарной безопасности, предъяв-

ляемым к указанным помещениям.

4 Требования пожарной безопасности к звуковому и речевому оповещению

и управлению эвакуацией людей

4.1 Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука посто-

янного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на рас-

стоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения.

4.2 Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше

допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение уровня звука

должно проводиться на расстоянии 1,5 м от уровня пола.

4.3 В спальных помещениях звуковые сигналы СОУЭ должны иметь уровень звука не менее чем

на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА. Из-

мерения должны проводиться на уровне головы спящего человека.

4.4 Настенные звуковые и речевые оповещатели должны располагаться таким образом, чтобы

их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до

верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм.

4.5 В защищаемых помещениях, где люди находятся в шумозащитном снаряжении, а также

в защищаемых помещениях с уровнем звука шума более 95 дБА, звуковые оповещатели должны

комбинироваться со световыми оповещателями. Допускается использование световых мигающих

оповещателей.

4.6 Речевые оповещатели должны воспроизводить нормально слышимые частоты в диапазоне

от 200 до 5000 Гц. Уровень звука информации от речевых оповещателей должен соответствовать

нормам настоящего свода правил применительно к звуковым пожарным оповещателям.

2

СП 3.13130.2009

4.7 Установка громкоговорителей и других речевых оповещателей в защищаемых помещениях

должна исключать концентрацию и неравномерное распределение отраженного звука.

4.8 Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность должны

обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соот-

ветствии с нормами настоящего свода правил.

5 Требования пожарной безопасности к световому оповещению и управле-

нию эвакуацией людей

5.1 Эвакуационные знаки пожарной безопасности, принцип действия которых основан на работе

от электрической сети, должны включаться одновременно с основными осветительными приборами

рабочего освещения.

В СОУЭ 5-го типа может быть предусмотрен иной порядок включения указанных эвакуационных

знаков пожарной безопасности.

5.2 Световые оповещатели «Выход» в зрительных, демонстрационных, выставочных и других

залах должны включаться на время пребывания в них людей.

5.3 Световые оповещатели «Выход» следует устанавливать:

в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах (независимо от количества находя-

щихся в них людей), а также в помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек — над

эвакуационными выходами;

над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в без-

опасную зону;

в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями на-

стоящего свода правил в здании требуется установка световых оповещателей «Выход».

5.4 Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, следует

устанавливать:

в коридорах длиной более 50 м, а также в коридорах общежитий вместимостью более 50 человек

на этаже. При этом эвакуационные знаки пожарной безопасности должны устанавливаться по длине

коридоров на расстоянии не более 25 м друг от друга, а также в местах поворотов коридоров;

в незадымляемых лестничных клетках;

в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями на-

стоящего свода правил в здании требуется установка эвакуационных знаков пожарной безопасности.

5.5 Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, следует

устанавливать на высоте не менее 2 м.

6 Классификация систем оповещения и управления эвакуацией людей при

пожарах в зданиях

В зависимости от способа оповещения, деления здания на зоны оповещения и других характе-

ристик СОУЭ подразделяется на 5 типов, приведенных в таблице 1.

Т а б л и ц а   1

Наличие указанных характери-

1. Способы оповещения:

Характеристика СОУЭ

стик у различных типов СОУЭ

1	2	3	4	5

звуковой (сирена, тонированный сигнал и др.);

+	+

*

*

*

речевой (передача специальных текстов);

световой:

—	—	+	+	+

а)  световые  мигающие  оповещатели;

*

*

*

*

*

б)  световые  оповещатели  «Выход»;

*

+

+	+	+

в) эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения;	—	*

*

+

*

г) световые оповещатели, указывающие направление движения людей, с изменяю-

щимся смысловым значением

—	—	—	*

+

3

СП 3.13130.2009

Окончание таблицы 1

Характеристика СОУЭ

Наличие указанных характери-

стик у различных типов СОУЭ

1	2	3	4	5

2. Разделение здания на зоны пожарного оповещения

—	—	*

+	+

3. Обратная связь зон пожарного оповещения с помещением пожарного поста-диспетчерской	—	—	*

+	+

4. Возможность реализации нескольких вариантов эвакуации из каждой зоны пожарного

оповещения

—	—	—	*

+

5. Координированное управление из одного пожарного поста-диспетчерской всеми систе-

мами здания, связанными с обеспечением безопасности людей при пожаре

П р и м е ч а н и я:

1. «+» — требуется; «*» — допускается; «—» — не требуется.

—	—	—	—	+

2. Допускается использование звукового способа оповещения для СОУЭ 3-5 типов в отдельных зонах пожар-

ного оповещения (технических этажах, чердаках, подвалах, закрытых рампах автостоянок и других помещениях,

не предназначенных для постоянного пребывания людей).

3. В зданиях с постоянным пребыванием людей с ограниченными возможностями по слуху и зрению должны

применяться световые мигающие оповещатели или специализированные оповещатели (в том числе системы

специализированного оповещения, обеспечивающие выдачу звуковых сигналов определенной частоты и световых

импульсных сигналов повышенной яркости, а также другие технические средства индивидуального оповещения

людей). Выбор типа оповещателей определяется проектной организацией в зависимости от физического состоя-

ния находящихся в здании людей. При этом указанные оповещатели должны исключать возможность негативного

воздействия на здоровье людей и приборы жизнеобеспечения людей.

4. Выбор типа эвакуационных знаков пожарной безопасности, указывающих направление движения людей

при пожаре (фотолюминесцентные знаки пожарной безопасности, световые пожарные оповещатели, другие

эвакуационные знаки пожарной безопасности), осуществляется организацией-проектировщиком.

7 Требования пожарной безопасности по оснащению зданий (сооружений)

различными типами систем оповещения и управления эвакуацией людей при

пожаре

Здания (сооружения) должны оснащаться СОУЭ соответствующего типа в соответствии с табли-

цей 2. Допускается использование более высокого типа СОУЭ для зданий (сооружений) при соблю-

дении условия обеспечения безопасной эвакуации людей.

Т а б л и ц а   2

Здания (наименование

нормативного показателя)

1. Детские дошкольные образова-

тельные учреждения (число мест)

2. Спальные корпуса образователь-

ных учреждений интернатного типа

и детских учреждений (число мест

в здании)

3. Больницы, специализированные

дома престарелых и инвалидов

(число койко-мест)

3.1. Психиатрические больницы

4

Значение норма-

тивного показателя

До 100

100 — 150

151 — 350

До 100

101 — 200

Более 200

До 60

60 и более

До 60

60 и более

Наибольшее

число этажей

1

2

3

1

3

4

Тип СОУЭ

1	2	3	4	5

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*	*

Примечания

В дошкольных учреждениях при приме-

нении 3-го типа СОУЭ и выше оповеща-

ются только работники учреждений при

помощи специального текста оповеще-

ния. Такой текст не должен содержать

слов, способных вызвать панику

При применении 3-го типа СОУЭ и

выше оповещаются только работники

учреждений при помощи специально-

го текста оповещения. Такой текст не

должен содержать слов, способных

вызвать панику

Оповещаются только работники

учреждений при помощи специально-

го текста оповещения. Такой текст не

должен содержать слов, способных

вызвать панику

Продолжение таблицы 2

СП 3.13130.2009

Здания (наименование

нормативного показателя)

4. Гостиницы, общежития, спальные

корпуса санаториев и домов отдыха

общего типа, кемпинги, мотели и

пансионаты (вместимость, чел.)

5. Жилые здания:

секционного типа

коридорного типа

6. Театры, кинотеатры, концертные

залы, клубы, цирки, спортивные со-

оружения с трибунами, библиотеки и

другие подобные учреждения с рас-

четным количеством посадочных

мест для посетителей в закрытых по-

мещениях (вместимость зала, чел.)

6.1. Театры, кинотеатры, концерт-

ные залы, клубы, цирки, спортив-

ные сооружения с трибунами и

другие подобные учреждения с рас-

четным количеством посадочных

мест для посетителей на открытом

воздухе (вместимость зала, чел.)

7. Музеи, выставки, танцевальные

залы и другие подобные учрежде-

ния в закрытых помещениях (число

посетителей)

8. Организации торговли (площадь

этажа пожарного отсека, м2)

8.1. Торговые залы без естествен-

ного освещения (площадь торгово-

го зала, м2)

9. Организации общественного пи-

тания (вместимость, чел.)

9.1. Организации общественного пита-

ния, находящиеся в подвальном или

цокольном этаже (вместимость, чел.)

10. Вокзалы

11. Поликлиники и амбулатории (по-

сещения в смену, чел.)

12. Организации бытового и ком-

мунального обслуживания с нерас-

четным количеством посадочных

мест для посетителей (площадь

пожарного отсека, м2)

13. Физкультурно-оздоровитель-

ные комплексы и спортивно-тре-

нировочные учреждения с поме-

щениями без трибун для зрителей,

бытовые помещения, бани (число

посетителей)

Значение норма-

тивного показателя

До 50

Более 50

До 100

100 — 300

300 — 1500

Более 1500

До 600

Более 600

До 500

500 — 1000

Более 1000

До 500

500 — 3500

Более 3500

До 150

Более 150

До 50

50 — 200

200 — 1000

Более 1000

1

Более 1

До 90

90 и более

До 500

500 — 1000

Более 1000

До 50

50 — 150

150 — 500

Более 500

Наибольшее

число этажей

До 3

3 — 9

Более 9

11 — 25

До 10

10 — 25

3

Более 3

1

2

5

2

Более 2

До 50

Более 50

1

2

Тип СОУЭ

1	2	3	4	5

*

*

*	*

*

*

*

*

*

*

*	*

*

*

*

*

*	*

*

*

*	*

*

*

*

*

*

*	*

*

*

*

*	*

*

*

*

*

*

*

*

*

*	*

Примечания

В СОУЭ со звуковыми оповеща-

телями возможно применять на-

растающий во времени звуковой

сигнал, а также производить пе-

риодическое отключение звуко-

вого сигнала для «пауз тишины»,

которые не должны превышать

1 минуты

5

СП 3.13130.2009

Окончание таблицы 2

Здания (наименование

нормативного показателя)

14. Общеобразовательные учреж-

дения, образовательные учрежде-

ния дополнительного образования

детей, образовательные учрежде-

ния начального профессионально-

го и среднего профессионального

образования (число мест)

15. Образовательные учреждения

высшего профессионального образо-

вания и дополнительного профессио-

нального образования специалистов

16. Учреждения органов управления,

проектно-конструкторские организа-

ции, информационные и редакционно-

издательские организации, научные

организации, банки, конторы, офисы

17. Производственные и складские

здания, стоянки для автомобилей,

архивы, книгохранилища (категория

здания по взрывопожарной и по-

жарной опасности)

П р и м е ч а н и я  :

Значение норма-

тивного показателя

До 270

270 — 350

351 — 1600

Более 1600

А, Б, В, Г, Д

А, Б

В

Г, Д

Наибольшее

число этажей

1

2

3

Более 3

До 4

4 — 9

Более 9

До 6

Более 6

1

2 — 6

2 — 8

2 — 10

Тип СОУЭ

1	2	3	4	5

*

*

*

*	*

*

*

*	*

*

*

*

*

*

*

Примечания

1-й тип СОУЭ допускается совмещать

с селекторной связью.

СОУЭ зданий с категориями А и Б

должны быть сблокированы с техно-

логической или пожарной автомати-

кой

1 Требуемый тип СОУЭ определяется по значению нормативного показателя. Если число этажей более, чем

допускает данный тип СОУЭ для зданий данного функционального назначения, или в таблице 2 нет значения

нормативного показателя, то требуемый тип СОУЭ определяется по числу этажей здания.

2 Под нормативным показателем площади пожарного отсека в настоящих нормах понимается площадь

этажа между противопожарными стенами.

3 На объектах защиты, где в соответствии с таблицей 2 требуется оборудование здания СОУЭ 4 или 5 типа,

окончательное решение по выбору СОУЭ принимается проектной организацией.

4 В помещениях и зданиях, где находятся (работают, проживают, проводят досуг) люди с пониженным слухом

или зрением, СОУЭ должна учитывать эти особенности.

5 Для зданий категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности, в которых предусмотрено устрой-

ство СОУЭ 3-го типа, в дополнение к речевым пожарным оповещателям, установленным внутри зданий, должна

быть предусмотрена установка речевых пожарных оповещателей снаружи этих зданий. Способ прокладки со-

единительных линий СОУЭ и расстановка пожарных оповещателей снаружи зданий определяется проектной

организацией.

6 В учреждениях, где требуется оповещение только обслуживающего персонала, расстановку речевых опо-

вещателей следует производить в соответствии с требованиями настоящего свода правил.

7 Одноэтажные складские и производственные здания, состоящие из одного помещения (категории по

взрывопожарной и пожарной опасности В4, Г, Д) площадью не более 50 м2 без постоянных рабочих мест или

постоянного присутствия людей, допускается не оснащать СОУЭ.

6

УДК 614.841.33

ОКС 13.220.20

СП 3.13130.2009

ОК ВЭД L 7523040

Ключевые слова: безопасная эвакуация, оповещение и управление эвакуацией, пожарные оповеща-

тели, знаки пожарной безопасности

Редактор А.Д. Чайка

Технический редактор А.А. Блинов

Подписано в печать 17.04.2009 г.  Формат 60 Ч 84 1/8.  Бумага офсетная. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 1,16. Уч.-изд. л. 0,5. Т. 250 экз. Заказ № 22.

Типография ФГУ ВНИИПО МЧС России

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,

Московская обл., 143903